[image: image1.wmf]A

l

I

U

j

r

cos

2

*

*

*

*

=

D

[image: image9.emf]



Dimensjonering av kabler

Strømføringsevne

Når vi skal beregne størrelsen på en kabel må vi først vite hvilken belastningsstrøm, Ib, som vil gå i kabelen.

Vi må videre velge en sikringsstørrelse, In, som er større enn belastningsstrømmen.

Til slutt velger vi en kabel som har høyere strømføringsevne, Iz, enn I2 verdien til sikringen vi har funnet:

1) Ib ≤ In   
Denne formelen gjelder bare for små tverrsnitt
2) I2  ≤ Iz     
i boliger og fritidsboliger (se nederst på s.2)
Ib= belastningsstrøm

In= vernets merkestrøm

Iz= kabelens strømføringsevne

I2 = Strømmen som garantert gir utkobling innen en time I2 = K * In
K = En faktor oppgitt av leverandøren (1,45)
For å finne kabelens strømføringsevne, Iz, så må vi først vite hvordan kabelen er forlagt. Dette kalles referanseinstallasjonsmetode. Oversikt over referanseinstallasjonsmetoder finner vi i NEK 400, tabell 52B.

Vi finner her hvilken forlegningsmåte kabelen eller ledningen har. Forlegningsmåter betegnes med bokstaver/tall. For eks. er isolerte ledere forlag i rør i isolert vegg forlegningsmåte A1 mens en kabel forlagt direkte på vegg har forlegningsmåte C.

Når vi vet hvilken forlegningsmåte kabelen/ledningen har så kan vi finne strømføringsevnen, Iz, i tabell 52B. (side 199-220)

Dersom det et ytre påvirkinger som kan påvirke kabelens strømføringsevne så må vi redusere strømføringsevnen slik at temperaturen i kabelen ikke blir for høy. Dette kalles reduksjonsfaktorer. Forhold som kan påvirke kabelens strømføringsevne kan f eks være høye omgivelsestemperaturer.

Reduksjonsfaktorer for forskjellige ytre påvirkninger finner vi i tabell 52B 14-21 (side 213-220)

Spenningsfall

Elektrisk utstyr skal ha tilført den spenning som det er beregnet for slik at det skal fungere normalt.

Vi må derfor kontrollere at spenningen ved belastningen ikke blir for lav.

NEK- 400 anbefaler et maksimalt spenningsfall på 4%
Formel for å beregne spenningsfall
En-og tofas:  
[image: image11.wmf]
Trefas:          
[image: image2.wmf]A

l

I

U

j

r

cos

3

*

*

*

*

=

D


                      
[image: image3.wmf]U

U

U

100

%

*

D

=

D


Kabeldimensjonering

1. Finn belastningsstrømmen Ib:



To-fas        
[image: image4.wmf]U

P

I

=


Tre-fas    
[image: image5.wmf]r

cos

3

*

*

=

U

P

I


2. Finn en sikringsstørrelse In som er større enn belastningsstrømmen:
Oversikt over vanlige sikringsstørrelser:

10A

25A

56A

125A

13A

32A

63A

160A

16A

40A

80A

200A

20A

50A

100A

225A

3. Finn kabelens strømføringsevne Iz i tabell 52B 1-13.

Kabelens strømføringsevne må være høyere enn størrelsen på sikringen du har valgt.

Husk eventuelle reduksjonsfaktorer i tabell 52B 14-21.
4. Kontroller spenningsfall:

Gjør om maksimalt spenningsfall i % til V:


[image: image6.wmf]100

%

U

U

U

*

D

=

D


Regn så ut det virkelige spenningsfallet med formlene:

En-og tofas:  
[image: image7.wmf]A

l

I

U

j

r

cos

2

*

*

*

*

=

D


Trefas:          
[image: image8.wmf]A

l

I

U

j

r

cos

3

*

*

*

*

=

D


Dersom spenningsfallet blir for høyt så må vi øke tverrsnittet på kabelen.
Skogmo videregående skole


Elektroavdelingen





TELEMARK


FYLKES-


KOMMUNE








Knut Jørgensen

[image: image9.emf]


[image: image10.wmf]_1232895126.unknown

_1232895179.unknown

_1232897010.unknown

_1232881044.unknown

_1232881069.unknown

_1195555075.unknown

