Dimensjonering for strøm og spenningsfall - bolig

Oppgave 1.

a)	I tabellen nedenfor er det oppført noen installasjonsmåter.  Bruk NEK 400 og fyll ut kolonnene for referanseinstallasjonsmåte.

| Beskrivelse | Referanse- installasjonsmåte |
| --- | --- |
| PN i rør i vegg |  |
| PR i rør i vegg |  |
| PR på vegg |  |
| PFSP i jord |  |
| PFSP på stige |  |
| PN i rør på vegg |  |
| PR i rør på vegg |  |

- Hvorfor kan flere installasjonsmetoder ha samme referanseinstallasjonsmetode?

- Hva er definisjonen på I2, og hva er I2 for en 25 A B-automat.

Oppgave 2.

Dimensjoner følgende kurser:

- En skjult forlegging i isolert vegg med enledere til ei belastning som trekker 1800 W V/230 V, enfase.  Kursen skal sikres med B-automat.

- En åpen forlagt kabel på vegg til ei belastning som trekker 8 kW v/230 V, enfase, Kursen skal sikres med B-automat.

- En åpen forlagt kabel på vegg til ei belastning som trekker 38 A, 3-fase. (3-leder).  Kursen sikres med C-automat

Vegg

U=230 V		4 m rør			8 m kabelstige 	4 m vegg

P=

2,5 kW

En kabel som går fra sikringsskapet, gjennom 4 m rør utenpå vegg.  Den legges deretter 8 m på kabelstige før den kobles til belastningen som er montert på vegg.  Belastningen er enfase og spenningen er 230 V.

- En jordkabel forsyner et uthus på en gård.  Strømbelastningen er 23 A, trefase.

Det brukes C-automat.

- En komfyrkurs legges som skjultanlegg med PN i rør.  Belastningen settes til 5,5 kW, enfase.  Spenningen er 230 V.