Oppgaver til PP El.energi 4

Samordning ledninger og vern

- Dokumenter kabel og sikring.

En ovn på et  bakeri er forsynt fra en fordeling som ligger 45m fra ovnen.

Ovnen avgir 16KW.

Rom temperaturen er på det varmeste 55*C.

Kabeltypen er TKXP.

Ovnen er tre faset.

Kabelen skal ligge på vegg sammen med 2 like, fullt belastede kabler.

Spenningen er 230V.

I=PU*roten av 3=16KW230V*1,73=40,1A

Jeg velger da nærmeste vern over 40,1A som da blir 50A.  Jeg velger en B-automat¨

Isolasjonsmateriale = PEX

Ledermateriale = Cu

Installasjonsmetode = 30

Referanseinstallasjonsmetode = C

Antall strømførende ledere = 3

Kt = 0,76

Kn = 0,79

Izmin= Vernets merkestrømKt*Kn=50A0,76*0,79=83,2A

- En badstue ovn er merket med 3fas 6KW.  Stjerne / trekant 400V/230V.

Kabelen som skal brukes er en PFSP.

Romtemperaturen er 40*C

Kabelen ligger alene i et rør inne i en isolert vegg.

Cosϕ=?

Fra sikringsskapet er det 34m.

- Hva er resistansen til et av varmeelementene?

I=PU*3,14=6000W400V*1,7=8,6A

Er koblet i stjerne

Uf=U1,7=4001,7=230V

If=Ih=8,6A

R=2308,6A=26,7Ohm

Resistansen er konstant.

- Beregne tverrsnitt og sikring til badstue ovnen i en bolig med TN nett.

Ib=PU*1,7=6000W400V*1,7=8,6A

Jeg velger nærmeste vern over 8,6A som er 10A.

In=10A

PVC, Cu, 30, A2, 3 ledere.

Kt=0,87

Kn=1

Izmin=Inkt*kn=10A0,87*1=11,4A

Jeg valgte kabel som var 1,5mm2 og den tåler 13A

Iz=Izalv*Kt*Kn=13A*0,87*1=11,31A                            Ikke Ok!

Jeg velger da 2,5mm2 som tåler 17,5A

Iz=Izalv*Kt*Kn=17,5A*0,87*1=15,22A            Ok!

Ib<In<Iz

8,6A<10A<15,22A                                                                       Ok!

I2<Iz

I2=In*1,45=10A*1,45=14,5A

I2<Iz             14,5A<15,22A                                                              Ok!

- Beregne tverrsnitt og sikring til badstue ovnen i en bolig med TT nett.

Ib=PU*1,7=6000W230V*1,7=15A

Jeg velger da nærmest vern over dette som er 16A

In=16A

PVC, Cu, 30, A2, 3 ledere.

Kt= 0,87

Kn=1

Izmin=Inkt*kn=16A0,87*1=18,3A

Jeg valgte kabel som var 4mm2 og den tåler 23A

Iz=Izalv*Kt*Kn=23A*0,87*1=20,01A                             Ok!

Ib<In<Iz

15A<16A<20,01A                                                                         Ok

I2<Iz

I2=1,45*In=1,45*16A=23,2A

I2<Iz       23,2A<20,01A                                          Ikke ok!

Jeg må da velge en tykkere kabel og vil prøve meg frem med 6mm2.

Iz=Izalv*Kt*Kn=29A*0,87*1=25,23A

Ib<In<Iz

15A<16A<25,23A                                                                         Ok

I2<Iz

I2=1,45*In=1,45*16A=23,2A

I2<Iz          23,2A<25,23A                                              Ok!

- Endres effekten i ovnen når vi kopler om fra TN til TT nett?

Ja siden ovnen er trefas så endrer spenningen sin og resultatet av det er at strømmen endres.

- Normalt bør ikke spenningsfallet være større enn ca 3,5% fra sikringsskap til utstyret. Hvilke konsekvenser får spenningsfallet i denne oppgaven.

Spenningsfall i TN nett

dU=Avlest verdi*strøm*lengde1000=14,96*8,6A*34m1000=4,3V

du=dU*100U=4,3V*100400V=1,075%                                                          Ok!

Spenningsfall i TT nett

dU=Avlest verdi*strøm*lengde1000=6,24*15A*34m1000=3,1V

du=dU*100U=3,1VV*100230V=1,3%                                                           ok!

Hvis med utregning og forklaring.

- Hva er konsekvensen i denne oppgaven hvis vi har for høyt spenningsfall?

Den vil ikke ta skade men vil ikke kunne yte fullt ut.