## Slide 2
HVEM ER STS
STS Solar Technologies Scandinavia er ett lite selskap med ett stort kontakt-nettverk. Både i Norge, mot den profesjonelle byggebransjen samt internasjonalt mot utenlandske produsenter.
STS Solar Technologies Scandinavia AS ble opprettet I 2015 for å hjelpe det norske solcelle markedet og profesjonalisere seg. Gjennom ett utstrakt nettverk internasjonalt og en veldig god forståelse for det norske proffmarkedet skal STS gjøre montering av ett solcelleanlegg til en hverdags jobb for proffene. Vi skal samtidig bistå konsulenter, arkitekter, utbyggere og entreprenører om å finne den beste løsningen, nettopp for deres prosjekt.
  Kursing
  Produsent reasearch
Enkel Prosjektering
  Service avdeling
VIRKSOMHETSOMRÅDER

## Slide 3
HVORFOR SOLCELLER
Oslo
Oslo har mål om at de direkte klimagassutslippene skal reduseres med 50 prosent i forhold til 1991-nivå innen 2030, mens Oslo skal være fossilfri i 2050.
Akershus
3.2 Energiomlegging og økt produksjon av fornybar energi
Det bør i kunnskapsgrunnlaget lages en oversikt med anbefalinger om framtidig
energisammensetning i fylket som et lavutslippssamfunn, og sektorvise potensialer for å nå
dit. Sett i lys av teknologisk utvikling og reduserte kostnader bør potensiale for økt
introduksjon av solenergi særlig vurderes. Det vil i løpet av året utarbeides en skogstrategi for
fylket og perioden 2016-2019.

## Slide 4
INSTALLERT PV EFFEKT GLOBALT

## Slide 5
ESTIMERT PV EFFEKT GLOBALT 2019

## Slide 6
INSTALLERT PV EFFEKT NORGE

## Slide 7
STIPULERT UTVIKLING NORGE
Chart: UTVIKLING 2005-2019 STIPULERT
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
 | 400 | 450 | 370 | 400 | 370 | 450 | 470 | 480 | 600 | 2200 | 2600 | 6000 | 18000 | 24000 | 32000

## Slide 8
I Nasjonalbudsjettet for 2016 er det bestemt at boligeiere nå skal kunne velge å få tilskudd til energitiltak utbetalt som en del av skatteoppgjøret
Tilskuddsnivå
Tilskudd til produksjonsanlegg for elektrisitet beregnes som 35 % av dokumentert totalkostnad, inkl. mva. Maksimalt tilskuddsbeløp per prosjekt er kr. 10.000 pluss kr. 1.250 pr kW installert effekt opp til 15 kW.

## Slide 10
INVERTER
Design steps
Beregne string lengde:
  Kalkulere Voc ved min. temperatur og Vmpp ved max. temperatur
  Bruke kalkulert Voc, Vmpp og inverter inngangs spennings område, kalkulere min/max string lengde
Grupere moduler i tillatt og like lange lengder.
Design fysisk layout, med hensyn til skyggelegging og takvinkler
Mange design begrensninger som kan begrense installasjon område
Begrenset lende på string(antall moduler)
Alle stringer må være balansert
  Samme string lengde
  Samme retning (tilt + azimuth)
  Samme modul type
  Unngå skyggelegging
  Ubalanserte strings krever flere invertere eller “MPP trackers”
TRADISJONELLE INVERTERE

## Slide 11
Open-circuitVoltage(Voc) STC NOCT
38,8 35,6
Eksempel 3600 inverter 175-500V
252w
251w
250w
257w
252w
259w
252w
250w
253w
256w
256w
250w
465,6V
3000W

## Slide 13
Open-circuitVoltage(Voc) STC NOCT
38,8 35,6
Eksempel 3600 inverter 175-500V
252w
251w
250w
257w
252w
259w
252w
250w
253w
256w
256w
250w
465,6V
3000W
252w -0,4%
251w -0,2%
250w -0,6%
257w -0,1%
252w -0,3%
259w -0,9%
252w -0,4%
250w -1,0%
253w -0,3%
256w -0,4%
256w -0,5%
250w -0,1%
DEGENERERING

## Slide 14
Open-circuitVoltage(Voc) STC NOCT
38,8 35,6
Eksempel 3600 inverter 175-500V
252w
251w
250w
257w
252w
259w
252w
250w
253w
256w
256w
250w
465,6V
3000W
252w -0,4%
251w -0,2%
250w -0,6%
257w -0,1%
252w -0,3%
259w -0,9%
252w -0,4%
250w -1,0%
253w -0,3%
256w -0,4%
256w -0,5%
250w -0,1%
DEGENERERING
252w
251w
250w
257w
252w
259w
252w
250w
253w
256w
256w
250w
SKYGGELEGGING

## Slide 16: Løsningen
Ved å koble en SolarEdge Power optimizer til et Solcellepanel blir det et smart panel .
Dette gjør :
Hent ut opptil 25% mer energy fra hvert enkelt panel
Konstant oppdatering på ytelsen til hvert enkelt panel
Automatisk nedkobling av panelet’s strømproduksjon ved, strømbrudd, feil eller service.
SolarEdge inverteren er enklere og derfor mer pålitelig:
Utfører kun enkel DC/AC konvertering. Alle andre funksjoner er ivaretatt av optimizerne
Liten og estetisk pen
Ved å vise system status I nå-.tid kan man med monitoreringsportalen::
Full oversikt over systemets ytelse
Automatisk alarm ved utfordringer I systemet
Enkel tilgang fra PC, Smart-telefon eller nettbrett.
1. Power optimizer
2. Inverter
3. Monitoring Portal
1.
2.
3.

## Slide 17: SolarEdge System – Shaded Module
1
9
10
2
Power Optimizer
Power Optimizer
8.0A
280W
280W
280W
280W
31V
31V
35.0V
V
I
31
9
V
I
31
9
V
I
31
9
V
I
31
9
35.0V
35.0V
35.0V
8.0A
Power Optimizer
Power Optimizer
9A
9A
31V
9A
31V
9A
8.0A
~
350V
=
10x Optimizer
2800W
2800W / 350V = 8A
SolarEdge System – Ideal System
280W / 8A = 35V
230V
Fast DC Inngangsspenning
1-ph inverter = 350V
3-ph inverter = 750V
Concept_2

## Slide 18: SolarEdge System – Shaded Module
36.8V
36.8V
18.5V
36.8V
7.6A
7A
20V
140W
7.6A
7.6A
1
9
10
2
Power Optimizer
Power Optimizer
280W
280W
280W
31V
V
I
31
9
V
I
31
9
V
I
31
9
Power Optimizer
Power Optimizer
9A
31V
9A
31V
9A
~
350V
=
20
V
I
7
2660W
2660W / 350V = 7.6A
140W / 7.6A = 18.5V
9x36.8V
+1x18.5V = 350V
280W / 7.6A = 36.8V
10x Optimizer
230V
Fast DC Inngangsspenning
Concept_3

## Slide 19: SolarEdge System – Dead Module
38.9V
38.9V
0.0V
38.9V
7.2A
0A
0V
0W
7.2A
7.2A
1
9
10
2
Power Optimizer
Power Optimizer
280W
280W
280W
31V
V
I
31
9
V
I
31
9
V
I
31
9
V
I
0
0
Power Optimizer
Power Optimizer
9A
31V
9A
31V
9A
~
350V
=
10x Optimizer
2520W
2520W / 350V = 7.2A
9x38.9V = 350V
280W / 7.2A = 38.9V
230V
Concept_4
Fast DC Inngangsspenning

## Slide 20: SolarEdge System – Safety Mode
1
9
10
2
Power Optimizer
Power Optimizer
39V
39V
1.0V
1.0V
1.0V
1.0V
Power Optimizer
Power Optimizer
39V
39V
~
10V
=
Sikker Spenning
10x Optimizer
0A
0A
0A
0A
VOC
Safety mode 1V per Optimizer
“OFF”
Concept_1
230V
OR

## Slide 21
Open-circuitVoltage(Voc) STC NOCT
38,8 35,6
String kan på 1fas være opptil 20 paneler og 5,25kW
252w
251w
250w
257w
252w
259w
252w
250w
253w
256w
256w
250w
465,6V
3038W
252w
251w
250w
257w
252w
259w
252w
252w

## Slide 22: Design regler
String A:
String B:
 |  | Min OPs/String | Max OPs/String | Pmax/String
1-fas | P300, P350, P500 | 8 | 25 | 5,25 kW
 | P404, P405 | 6 | 25 | 
3-fas | P300, P350, P500 | 16 | 50 | 11,25 kW
 | P404, P405 | 13 | 50 | 
 | P600, P700 | 13 | 30 | 
Enhver string MÅ følge disse reglene:
Kun optimizere fra samme rad kan blandes på samme string!
Design_Rules2
Ingen begrensnig per takvinkel. Sjekk SolarEdge Site Designer for energi estimat.

## Slide 23: SolarEdge – Enhanced Safety
With SolarEdge whenever AC power is off, DC wires are automatically de-energized
SolarEdge power optimizers automatically shut dovisualizn the DC voltage in the PV wires to protect installers, maintenance personnel and firefighters
SolarEdge is the only inverter solution that meets the most advanced European safety standards
Safe DC voltage
Advanced monitoring
Enhanced Safety
More panels
on the roof
More power
The SolarEdge Safety feature is certified to IEC 60947 as a disconnection means between a PV inverter and a PV generator, and to VDE 2100 for safety in cases of firefighting or maintenance.

## Slide 26: Solceller er en viktig del av fremtiden
Notes: Solar photovoltaics is the future and the future is here now!!!

## Slide 27
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN